OPIS  TECHNICZNY

Branża Sanitarna

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- zlecenie  Inwestora

- inwentaryzacja  budowlana

- wizja w terenie

- obowiązujące  normy i przepisy

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje  Projekt Budowlany instalacji sanitarnych : wodociągowej , kanalizacji sanitarnej , instalacji   c.o.  dla projektowanej przebudowy  i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żlobek w Ciepłowodach  działka nr 1029 obr. 0004 Ciepłowody.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych   przewidziano do istniejącej kanalizacji sanitarnej  miejskiej przez istniejące przyłacze kanalizacyjne . Zasilanie w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego . Zasilanie obiektu z istniejących przyłączy sanitarnych. Zasilanie w ciepło z istniejącej instalacji co w budynku.

3. Projektowana instalacja grzewcza

Zasilanie instalacji grzewczej przewidziano z istniejącej instalacji grzewczej w budynku z istniejącej kotłowni.  Parametry ogrzewania  70/55C.

Dla opracowywanej części i budynku przewidziano ogrzewanie grzejnikowe wodne. Zasilanie projektowanych grzejników częściowo z istniejących pionów grzewczych oraz z istniejących poziomów co w piwnicy budynku. Podejścia pod grzejniki wykonać z rur miedzianych o średnicy 15 mm. Część grzejników przewidziano do likwidacji ze względu na kolizję z projektowanymi otworami drzwiowymi.

Typy i wymiary poszczególnych grzejników podano na rzutach.

Przy grzejnikach stosować zawory termostatyczne i zawory odcinające na gałązkach powrotnych.

Odpowietrzenie instalacji realizowane jest przez samoczynne, automatyczne zawory odpowietrzające ze stopką umieszczone w najwyższych punktach instalacji i przy grzejnikach.

Dla przejęcia wydłużeń termicznych przewodów miedzianych na odcinkach dłuższych niż 6 m należy montować kompensatory  miedziane o średnicy zgodnej z wymiarem rury miedzianej na przewodzie zasilającym i powrotnym.

4.  PROJEKTOWANA  INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA

Doprowadzenie wody do budynku przewidziano z istniejącego wodociągu  miejskiego. Na zewnątrz budynku zamontowany jest hydrant p.poż  o średnicy  80 mm na istniejącej sieci wodociągowej.

Wszystkie projektowane  przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach podłogowych i ściennych – ciepłą wodę i zimną izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej. Zasilanie instalacji wodociągowej przewidziano z istniejących poziomów wodnych w piwnicach budynku.

Całość instalacji  wody ciepłej cyrkulacji  i zimnej  /piony i podejścia do urządzeń/ wykonać z rur z tworzywa PP3.

Montaż poziomów i pionów wodnych sugeruje się przeprowadzić przed  lub  równolegle  z  montowaniem  pionów  kanalizacyjnych. Pozwala  to  na  uzyskanie  minimalnej  ilości  obejść. Przewody wodociągowe prowadzić równolegle do płaszczyzny ścian.

Pod pionami  wodociągowymi   zamontować  zawory  odcinające  ze  spustem.  Umożliwi  to  spuszczenie  wody z części  instalacji  wodociągowej.

W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany   należy osadzić tuleje,   które  po  montażu  wypełnić  materiałem  plastycznym.

Armaturę odcinającą wykonać zgodnie z projektem.

Wykonać instalacje cyrkulacyjną.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności – przed zatynkowaniem bruzd.

We wszystkich zbiorowych toaletach zamontować zawory ze złączką do węża oraz wpusty ściekowe.

Dla zabezpieczenia przed wzrostem temperatury cwu zamontować  zawory regulacyjne mieszające w pomieszczeniu piwnicy .

5.  PROJEKTOWANA  KANALIZACJA  SANITARNA WEWNĘTRZNA

Odprowadzenie  ścieków   przewidziano do istniejącej kanalizacji sanitarnej miejskiej. Główne poziomy kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV  160  i    110 mm.

Spadki poszczególnych  kanałów naniesiono na rzutach. Podłączenie projektowanych  pionów i urządzeń sanitarnych prowadzić pod stropem piwnic – sutereny. Przewody obudować płytą GK.

Wszystkie   piony  i  połączenia  z  przyborami  wykonać z rur i kształtek  PCW.

Piony zakończyć  zaworami odpowietrzającymi DURGO. Na pionach stosować rewizje PCV o średnicy  110 , 75 mm.

W miejscach przejść przewodów przez ściany fundamentowe stosować rury ochronne, wypełnić materiałem plastycznym.

We wszystkich zbiorowych toaletach zamontować wpusty ściekowe PCV oraz zawory ze złączką do węża .

6. WENTYLACJA MECHANICZNA

We wszystkich drzwiach wejściowych do pomieszczeń sanitarnych i socjalnych  zamontować typowe kratki nawiewne .

Dla projektowanego  żłobka przewidziano wentylację mechaniczną  wywiewną oraz nawiewną realizowana przez nawietrzaki okienne 110 mm wyposazone w grzałkę  elektryczną . Ilość świeżego powietrza zgodna z przepisami i PN  minimum 30 m3/osobę.

Wywiew z pomieszczeń  realizowany będzie przez system kanałow SPIRO izolowanych przez kratki i anemostaty wywiewne  do wentylatora wyciągowego kanałowego w obudowie akustycznej o wydajności 600-800 m3/h.

Kanał wywiewny zbiorczy prowadzic klatką schodową o obudowie. Wyprowadzić ponad dach budynku.  Przy przejściu kanału na klatkę schodową zamontować klapę odcinającą p.poż. EIS 120.

Przy wejściu do pomieszczenia szatni zamontować kurtynę powietrzną zasilaną elektrycznie o mocy 2 kW.

Opracował:

mgr  inż. A.Rychlińska