Specyfikacja Techniczna

Wykonania I Odbioru Robót

Branża sanitarna

# Przebudowa części pomieszczeń  budynku szkoły na żłobek

# w ciepłowodach

45331100-9

Hydrulika i  roboty sanitarne

Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne

## Wstęp

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej.

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej.

### Demontaż rurociągów wodnych stalowych ocynkowanych, PVC, rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych, wykonanie wykopów dla kanałów sanitarnych

  - cięcie rur palnikiem, demontaż rurociągów

  - wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

  - wywiezienie rur na odległość do 5 km,

  - rozbiórka rur kanalizacyjnych,

  - zerwanie posadzek cementowych pod kanały sanitarne wewnętrzne,

  - zasypanie wykopów ziemią z wykopów,

  - wykonanie przebić w ścianach fundamentowych, w stropach i ścianach,

  - wykonanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach

### Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacyjnej

  - montaż zaeorów czerpalnych, przelotowych i zwrotnych φ15-25 mm,

  - montaż rurociągów z tworzywa z wkładką Alu  φ15-32 mm

  - montaż baterii  umywalkowych , zlewozmywakowych  i natryskowych

  - zawór regulacyjny na cwu

### Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacyjna wewnętrzna

  - wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 10 cm. pod kanały,

  - montaż rurociagów z PCV φ160 mm łączonych na kielich z uszczelką w wykopie,

  - montaż rurociągów z PCV φ50-110 mm na ścianie budynku,

  - montaż czyszczaków kanalizacyjnych φ110 mm

  - montaż wpustów  φ50 mm,

  - montaz  zaworów odpowietrzających φ110 mm,

  - zamontowanie umywalek, zlewozmywaków , ustępów ze spłuczka, natrysków

### Roboty instalacyjne – izolacja termiczna rurociągów

  - zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowej φ15-32 mm

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały

### Instalacja wodna i p.poż.

  - kształtki stalowe ocynkowane do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej φ15-32 mm,

  - rury  stalowe ocynkowane  do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej φ15-32 mm,

  - kształtki  z  tworzywa  PP3 z wkładką ALU   śr. 20 – 32 mm

  - rury z tworzywa PP3 z wkładką ALU  śr. 20 – 32 mm

  - uchwyty do rur,

  - kształtki stalowe ocynkowane,

  - zawory czerpalne φ15-20 mm

  - uszczelki gumowe,

  - zawor  regulacyjny na cwu

  - zawory przelotowe i zwrotne φ15-32 mm

  - baterie umywalkowe, brodzikowe i  zlewozmywakowe

  - tuleje ochronne,

  - rury stalowe ze szwem

  - zestaw wodomierzowy

  - przyłącza elastyczne do armatury

  - zawory zaporowe,

  - łączniki żeliwne ocynkowane,

### Kanalizacja sanitarna

  - pospółka piaskowa,

  - rury kanalizacyjne PVC φ110-160 mm,

  - rury kanalizacyjne PVC φ50-110 mm,

  - uszczelki gumowe do ru kanalizacyjnych,

  - kształtki PVC

  - cement portlandzki

  - czyszczaki kanalizacyjne PVC φ110, 75 mm,

  - rury wywiewne PVC 160 , 100  mm,

  - zawory odpowietrzające

  - abizol R+P,

  - cegła ceramiczna pełna kl. 15,0 Mpa,

  - urządzenia sanitarne „compakt”,

  - komplety przelewow-spustowe do umywalek i zlewozmywaków

### Izolacja termiczna rurociągów

  - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 9-20 mm

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót  stosować następujący sprzęt:

  - sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią;

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta;

  - kontrola wytrasowania miejsc montażu;

  - kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

  - 1 m dla :

  - demontażu rurociągów,

  - bruzd poziomych,

  - rurociągów wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji

  - rurociągów kanalizacyjnych

  - odwodnień liniowych

  - 1 m2 dla

  - demontażu posadzek,

  - podłoży z materiałów sypkich,

  - otuliny termicznej rurociągów,

  - 1 m3 dla:

  - robót ziemnych,

  - 1 szt. dla:

  - zaworów czerpalnych wraz z podejściami,

  - zaworów przelotowych i zwrotnych,

  - baterii umywalkowych,

  - baterii prysznicowych,

  - baterii zlewozmywakowych

  - czyszczaków kanalizacyjnych,

  - wpustów posadzkowych,

  - zaworów odpowietrzajacych,

  - rur wywiewnych

- 1 kpl. dla:

  - umywalek,

  - pryszniców,

  - zlewozmywaków

  - zaworu regulacyjnego

  - ustępów ze spłuczka typu „compakt”,

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość .

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

a) instalacja wodociągowa i p. poz.

  - demontaż istniejącej instalacji

  - przebicia w ścianach

  - wykucie bruzd

  - izolacja otulinami

  - rurociągi  z tworzywa PP3 z wkładką Alu - o śr. nom. 20 mm

  - rurociągi  z tworzywa PP3 z wkładką Alu - o śr. nom. 25 mm

  - rurociągi  z tworzywa PP3 z wkładką Alu - o śr. nom. 32 mm

  - wykonanie podejść dopływowych

  - próba szczelności inst. wodociągowej o śr. do 65 mm

  - montaż zaworów przelotowych kulowych:

- - Ø 15 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 32 mm

  - montaż rurociągów  z tworzywa PP3 z wkładką Alu -  do c.w.u. i cyrkulacji

- - Ø 25 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 32 mm

  - wykonanie podejść dopływowych w rurociągach stalowych cynk. do zaworów czerpalnych, baterii itp.. o połączeniu sztywnym o śr   15 mm

  - montaz podgrzewacza wody

  - montaż pompy cyrkulacyjnej

  - montaz zestawu hydroforowego

  - wykonanie podejść dopływowych w rurociągach stalowych cynk. do zaworów czerpalnych, baterii itp.. o połączeniu elastycznym o,śr.  15 mm

  - montaż zaworów przelotowych kulowych w instalacji  wodociągowej :

- - Ø 15 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 25 mm

- - Ø 32 mm

b) kanalizacja wewnętrzna

- 3

  - podłoża pod kanały

  - rurociągi kanalizacyjne w wykopach z rur PVC:

- - Ø 110 mm

- - Ø 160 mm

  - rurociągi kanalizacyjne w ścianach :

- - Ø 110 mm

- - Ø 75 mm

- - Ø 50 mm

- - Ø 40 mm

  - wykonanie podejść odpływowych z PVC:

- - Ø 110 mm

- - Ø 50 mm

- - Ø40 mm

  - wpusty ściekowe i syfony:

- - wpusty ściekowe

- - syfon pojedynczy brodzikowi

- - syfon zlewozmywakowy

  - montaż  rur wywiewnych  Ø 160 mm

  - czyszczaki PVC kanalizacyjne Ø110 mm

  - montaż umywalek

  - montaż brodzików

  - montaż ustępów  kompaktowych

  - montaż  zlewozmywaków

  - montaż rur ochronnych Ø 250 mm

  - przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych

  - wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych

  - wykucie bruzd pionowych lub skośnych

  - wykucie bruzd w podłożu betonowym

## Przepisy związane

  - Instrukcja techniczna producenta,

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.

  - PN-92/B-01706Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,

  - PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

  - BN-85/8862 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.

  - PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

45331100-7

Roboty sanitarne

Instalacje centralnego ogrzewania

Demontaż i montaż  instalacji c.o.

## Wstęp

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie demontażu rurociągów stalowych, wykonanie przebić i bruzd w ścianach i stropach.

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

### Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych na ścianie Ø20-50 mm

  - cięcie rur palnikiem,

  - wywiezienie rur na odległość do 5 km.

### Wykonanie przebić otworów w stropach, wykonanie otworów w ścianach z cegieł, wykucie bruzd pionowych i poziomych.

  - wykucie otworów w ścianach i stropach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,

  - wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,

  - wywiezienie gruzu na odległość do 5 km.,

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały

Nie występują.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebić i bruzd w ścianach z cegły i usunięciem gruzu należy stosować następujący sprzęt:

  - specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie mogą niekorzystnie oddziaływać na istniejącą konstrukcję budynku

  - palniki acetylenowo-tlenowe

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kompletności wykonania robót

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

  - demontaż rurociągów spawanych – mb

  - demontaż grzejników żeliwnych

  - przebicia w ścianach i stropach – m2

  - wykucie bruzd poziomych i pionowych - mb

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

- demontaż istniejącej instalacji:

## Przepisy związane

  - PN-68/B-10020 – Roboty murarskie

  - Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

## Wstęp

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania .

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych   wraz z montażem grzejników.

Zakres robót:

a) instalacja c.o.

  - montaż rurociągów z rur miedzianych łaczonych  na lut twardy  15-22 mm

  - wykonanie próby szczelności

  - montaż zaworów przelotowych kulowych w instalacji z  rur stalowych : - Ø 15 – 25  mm

  - montaż zaworów odpowietrzających automatycznych Ø15 mm

  - montaż zaworów grzejnikowych Ø15 mm

  - podłączenie grzejnika rurką chromoniklową oddolne – zawór grzejnikowy boczny

  - montaż grzejników stalowych, płytowych

  - montaż grzejników drabinkowych w łazenkach

  - próba szczelności i regulacja instalacji c.o.

  - wykonanie bruzd poziomych w ścianach murowanych

  - wykonanie przebić w ścianach i stropach

  - wykonanie izolacji poliuretanowej

  - wykonanie próby szczelności

  - próba szczelności i regulacja instalacji c.o. (na gorąco)

  - wykonanie bruzd poziomych w ścianach murowanych

  - wykonanie przebić w ścianach i stropach

  - wykonanie izolacji poliuretanowej

  - montaż zaworu mieszającego  dn 25 mm

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały

  - cegła pełna budowlana

  - dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne Ø15 mm

  - głowice do zaworów termostatycznych

  - grzejniki płytowe  2  płytowe,

  - grzejniki drabinkowe

  - izolacja Thermaflex Ø15-32 mm

  - kształtki  miedziane łaczone na lut twardy  Ø15-22 mm

  - rura miedziana  Ø15-28 mm

  - tarczki ochronne

  - uchwyty do grzejników c.o.

  - uchwyty do rur  miedzianych  Ø15-22 mm

  - zaprawa cementowa M80

  - zawory grzejnikowe termostatyczne mosiężne Ø15 mm

  - zawory kulowe Ø15-65 mm

  - zawory odpowietrzające automatyczne Ø15 mm

  - zestaw chromoniklowy do pdłączenia grzejnika

  - złączki mosiężne do grzejnika Ø15 mm

  - złączki nakrętne równoprzelotowe Ø15 mm

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebić i bruzd w ścianach z cegły i usunięciem gruzu należy stosować następujący sprzęt:

  - specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie mogą niekorzystnie oddziaływać na istniejącą konstrukcję budynku

  - palniki acetylenowo-tlenowe

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kompletności wykonania robót

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

  - demontaż i montaż  rurociągów  –	mb

  - grzejniki , zawory  - szt

  - przebicia w ścianach i stropach –		m2

  - wykucie bruzd poziomych i pionowych - 	mb

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość .

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

a) instalacja c.o.

  - montaż rurociągów z  rur miedzianych łaczonych na lut twardy :

- - Ø 15 mm

- - Ø 18 mm

- - Ø 22 mm

  - wykonanie próby szczelności

  - montaż zaworów przelotowych kulowych w instalacji z  rur stalowych :

- - Ø 15 mm

- - Ø 20 mm

- - Ø 25 mm

  - montaż rurociągów  dla ogrzewania podłogowego z tworzywa sieciowanego

- - Ø 16 mm

  - montaż zaworów od[powietrzających automatycznych Ø15 mm

  - montaż zaworów grzejnikowych Ø15 mm

  - podłączenie grzejnika rurką chromoniklową oddolne – zawór grzejnikowy

  - montaż grzejników stalowyc, płytowych

  - montaż grzejników drabinkowych

  - rury przyłączne  do grzejników z dwuzłączkami, głowicami termostatycznymi

  - próba szczelności i regulacja instalacji c.o.

  - wykonanie bruzd poziomych w ścianach murowanych

  - wykonanie przebić w ścianach i stropach

  - wykonanie izolacji poliuretanowej

## Przepisy związane

  - Instrukcje techniczne producenta

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.

  - „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej; Warszawa 1996

  - BN-77/8864-51		Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe

  - PN-64/B-10400		Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

  - PN-93/C-04607		Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

45331210-1

Roboty sanitarne

Instalowanie wentylacji

## Wstęp

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej .

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej

Zakres robót:

- montaż przewodów wentyl. z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłych typu B o śr. 130, 150 mm

- montaż wentylatora wywiewnego kanałowego w obudowie akustycznej

- montaż wyrzutni dachowej

- przebicia otworów dla przewodów wentylacyjunych

- montaż nawietrzaków podokiennych z grzałką elektryczną 110 mm

- montaż anemostatów nawiewnych regulowanych 200 , 150 mm

- montaż anemostatów wywiewnych 100, 200 mm

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały i urządzenia

  - Wentylator kanałowy wywiewny w obudowie akustycznej V=800 m3/h

  - anemostaty nawiewne

  - anemostaty wywiewne

  - nawietrzaki z grzałką elektryczną

  - bednarki ocynkowane,

  - blacha aluminiowa walcowana na zimno o gr. 0,8 mm

  - blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,55 mm

  - podpory kanałowe wentylacyjne typ B  130 , 150  mm

  - przewody wentylacyjne  typu B w izolacji  130 , 150 mm

  - ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16

  - spoiwo cynowo-ołowiane LC60

  - śruby fundamentowe z nakrętkami M12x160

  - śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami M8-M10/50-60

  - uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej gr. 5 mm

  - uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych i prostokątnych

  - automatyka do  wentylatora wywiewnego

  - wyrzutnia dachowa

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebić i bruzd w ścianach z cegły i usunięciem gruzu należy stosować następujący sprzęt:

  - osprzęt specjalistyczny zgodny z instrukcją dostawcy central

  - wiertarki udarowe, osprzęt mechaniczny do montażu –przewodów i urządzeń

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kompletności wykonania robót

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

  - przewody wentylacyjne, izolacja termicznaq przewodów, płaszcze z blachy aluminiowej	m2

  - montaż nawiewników, czerpni , wyrzutni, i innych urządzeń, przebicia otworów – szt.

  - montaż centrali  wentylacyjnej , wentylatorów – kpl.

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

- montaż przewodów wentyl. z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłych typu B o śr. 130, 150 mm

- montaż wentylatora wywiewnego kanałowego w obudowie akustycznej

- montaż wyrzutni dachowej

- przebicia otworów dla przewodów wentylacyjunych

- montaż nawietrzaków podokiennych z grzałką elektryczną 110 mm

- montaż anemostatów nawiewnych regulowanych 200 , 150 mm

- montaż anemostatów wywiewnych 100, 200 mm

## Przepisy związane

  - Instrukcje techniczne producenta

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.

  - PN-83/B-03430 	Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

  - PN-78/B-10440		Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.

  - PN-B-76001;1996	Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania.

  - PN-B-76002;196	Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

ROBOTY ZIEMNE

Klasyfikacja : 45111000-8

Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

### Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruncie kategorii III-IV   pod projektowany  przykanalik sanitarny

### Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót majace na celu wykonanie wykopów w związku z budowa  przykanalika sanitarnego

- sprawdzenie rzednych terenu  i warunków gruntowych

- wykonanie i zabezpieczenie wykopów

### Wykonanie robót

Wykonanie wykopu :

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi  wykonania oraz wymaganiami w zakrsie wykonania i badania przy odbiorze określonymi  przez normy : PN-72/893 2-01 oraz PN-68/B-06050

Prace wstępne

Przed przystapieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzic zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w dzienniku budowy  i potwierdzone przez kierownika budowy oraz projektanta.

Wykonawca ma obowiązek dokonywac bieżącej kontroli  warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej.

Roboty ziemne należy wykonywac na podstawie następujących danych:

a/ kategoria gruntu wg PN-72/S932-01

b/ wyniki badania gruntu odnośnie jego uwarstwienia , poziomu wód gruntowych i powierzchniowych , okresowego wahania poziomu wód

c/ stan powierzchni terenu

d/ właściwości gruntu urabianego badane na bieżąco w trakcie wykonywania wykopów

Wymagania podstawowe:

a/ skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed działaniem wód opadowych

b/ zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów  występujących w danym wykopie oraz warunków miejscowych

c/ wykopy powinny być wykonane w takim okresie , aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonania przewidzianych w nich robót i zasypania gruntem

Przy wykonywaniu robót ręcznie należy :

a/ używać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi

b/ zapewnic należyte odwadnianie terenu robót

c/ pozostawic pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu

d/ środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiac co najmniej 2,0 m od krawędzi wykopu

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

Wykopy powinny byc wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20 cm powinna być zdjeta bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy.

W przypadku wykonania wykopu głębszego niż przewiduje to projekt należy doprowadzic do ponownego wypoziomowania i zagęszczenia dna .

Nie należy wykonywac wykopów przed okresem zimy i pozostawiac ich na zimę. W razie nieprzewidzianej konieczności należy zabezpieczyc podłoże gruntowe przed zamarznięciem  lub usunąc przemarznieta warstwę przed wznowieniem robót.

Wykonanie robót sprzętem mechanicznym

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym należy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

a/głębokość odspajanej warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysięgnika koparki :

- w skałach litych – ściany pionowe

- w skałach spekanych i zwietrzelinach – nachylenie 1:1

-w gruntach spoistych – nachylenie 2:1

- w gruntach mało spoistych i słabych – nachylenie 1:1,25

b/ robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn

Wymiary wykopów w planie

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie , sposobu ich wykonania , głębokości , rodzaju gruntu , poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu.

Zabezpieczenie ścian wykopów

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegac , żeby  :

a/ głowne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokośc 10-15 cm ponad teren

b/ rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnieciem w dół

c/ krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami

d/ w wykopie rozpartym o głębokości większej niż 1,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzac  okresowo, a obowiązkowo po wystapieniu czynników niekorzystnych.

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być wykonywana w miare wykonania zasypki .

## Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

## Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

  - sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią;

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyładowczymi .

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

  - kontrolę wykonanych wykopów  zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

  - kontrole umocnienia ścian wykopów

  - kontrole zabezpieczenia  wykopów jako placu budowy

  - kontrole wysokości poziomu wód gruntowych i ewentualne odwodnienie wykopu

Każdy odbiór robót zanikających powinien być zakończony protokołem  przy  akceptacji  przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na sporządzeniu stosownych protokołów odbioru  oraz udokumentowaniu ich  wpisem do Dziennika Budowy.

Tolerancja wykopów w planie powinna wynosic:

- 15 cm w planie

- 2 cm dla rzędnych dna wykopu

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania:

- sprawdzenie wymiarów

- sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie

- sprawdzenie zabezpieczeń

## Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową  dla wykopów jest m3 gruntu rodzimego.

Jednostka obmiarowi dla umocnienia ścian wykopu i osypki i podsypki  jest m2

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakośc.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

## Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

### Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać:

  - wykopy liniowe ręczne  w gruntach suchych kat. III – IV

  - wykopy koparka grunt kat . III

  - zasypywanie wykopów

  - wywóz ziemi na odległośc 5 km

  - osypka piaskiem –

  - piasek do osypki

  - podsypka z piasku

  - dowóz piasku 15 km

  - wywóz ziemi do 5 km

  - osypka piaskiem

  - pisek do osypki

  - dowóz piasku 15 km

  - układanie mieszanki betonowej

  - montaz  rur kanalizacyjnych

## Przepisy związane

  - Instrukcja techniczna producenta,

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 10.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.

  - PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Określenia , symbole podział i opis gruntów,

  - PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

  - PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe

  - PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Budowa kanalizacji  sanitarnej

1. Wstęp

##### Przedmiot  ST1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru  przykanalika analizacji sanitarnej,

##### Zakres robót objętych

W niniejszej specyfikacji   ujęto  następujące roboty:

  - kanały sanitarne  160mm PCV-U SN 4

  - studnie rewizyjne 600 i 415 mm

  - wykonanie przykanalików do istniejących kanałów

  - geodezyjne prace pomiarowe

##### Ogólne  wytyczne wykonania robót.

  - W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

##### Określenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna  -  system kanalizacyjny zewnętrzny przeznaczony do odprowadzenia ścieków   sanitarnych

Kanały sanitarne - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych.

Urządzenia uzbrojenia sieci:

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy

Elementy studzienek

- Część denna studzienki -  zasadnicza część studzienki z kinetą przeznaczona do transportu ścieków, w której następuje połączenie kanałów

- Trzon studni  -  część pionowa studni  stanowiąca  dostęp  przez właz do kinety

- Kręgi betonowe - elementy prefabrykowane,  z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego, łączone na uszczelki, przewidziane do budowy ścian studzienki

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

2.  Materiały

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  i odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały użyte dla budowy sieci kanalizacyjnych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. Dz. U. nr 10 z 8 lutego 1995r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów stosowanych w budownictwie.

Materiały i urządzenia, a w szczególności rury kanalizacyjne i studzienki przewidziane przez Wykonawcę do wbudowania muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Rury kanałowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano:

rury kanalizacyjne z PVC–U typ S, kielichowe, łączone na uszczelki gumowe 160 ,

##### Studzienki

Przewidziano stosowanie studzienek  z tworzywa o średnicy 415 mm.

Zależnie od lokalizacji i głębokości zastosowano studnie  włazowe  lub niewłazowe służące  do zmiany kierunku przepływu ścieków i czyszczenia sprzętem mechanicznym z powierzchni terenu.

Wykonanie materiałowe studni pozostawiono do wyboru Wykonawcy. W przypadku wykonania studni z kręgów betonowych należy wykonać przeciwwodną izolacją bitumiczną i zapewnić szczelność połączeń.

3.    Składowanie i transport

##### Składowanie

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone wielowarstwowo, w pozycji  leżącej. Najlepiej przechowywać w fabrycznych opakowaniach.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Pierwszą warstwę rury należy ułożyć na podkładach drewnianych. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem. Końcówki rur  zabezpieczać wkładkami.

Studzienki przechowywać na wolnym powietrzu, w wyznaczonych miejscach tak, aby części nie były narażone na uszkodzenia. Poszczególne element różniące się wymiarami powinny być składowane osobno.

Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed kontaktem ze smarami i olejami oraz  przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem.

Skrzynki i włazy mogą być przechowywane na wolnym powietrzu w paletach w stosy. Nie dopuszcza się wystawiania skrzynek poza powierzchnię palety.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „ Wymagania ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur.

Kręgi i płyty powinny być transportowane w pozycji do wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy dokonać usztywnienia przez stosowanie przekładek lub klinów z drewna gumy. Rozładunek  należy dokonywać za pomocą trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie kręgu.

Materiały sypkie piasek i żwir oraz kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami, np innych klas i gatunków.

4.  Wykonanie robót

Warunki ogólne  podano w ST  „Wymagania ogólne".

##### Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy :

- ustalić miejsce placu ( odcinka ) budowy

- ustalić miejsce składowania urobku

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową

- należy wytyczyć oś kanałów w terenie przez uprawnionego geodetę

- dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach w osi studzienek światki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia  jego osi podczas prowadzenia robót

- ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej

- zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy:

- wykonać urządzenia odwadniające

- zabezpieczyć wykop przed zalaniem wodami opadowymi

- powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

##### Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-S- 02205 , PN- B-10736 .

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu kanalizacji, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu.  Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 20 cm bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wykop należy pogłębić do rzędnej projektowanej bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  tolerancja dla rzędnych dna wykopu +/-3 cm.

Odkład części urobku po jednej stronie wykopu, tam gdzie jest to możliwe i w odległości około 1,0 m od krawędzi wykopu. Część mas ziemnych winna być wywieziona na odkład stały, gdyż nie nadaje się do ponownego wbudowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w sposób uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.

##### Zasypka

Materiałem zasypu powinien być grunt sypki drobno- lub średnioziarnisty bez grud i kamieni wg PN-86/B-02480 zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypanie wykopów powinno odbywać się ręcznie warstwami o grubości 15 –20 cm do wysokości 30 cm nad wierzch rury piaskiem. Pozostałą warstwę gruntu można zagęszczać mechanicznie piaskiem lub gruntem rodzimym - norma BN-72/8932-01.

Podsypkę i obsypkę kanałów należy prowadzić bardzo starannie z uwagi na ochronę rur PCV przed zgnieceniem lub mechanicznym uszkodzeniem.  Właściwie wykonana podsypka i obsypka zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na rury kanalizacyjne.

Zagęszczanie wykonywać do 1,0 m ponad grzbiet rur ubijakami ręcznymi, powyżej 1,0 m  ubijarkami wibracyjnymi ręcznymi. Zabrania się stosowania do zagęszczania gruntu walców wibracyjnych   dla kanałów wykonanych z żywic poliestrowych i PVC.

5.     Roboty  instalacyjno - montażowe

##### Układanie kanałów

Przewody kanalizacji  należy układać zgodnie z PN-92/B-10735.  Przed opuszczeniem do wykopu sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. Do wykopu można  je opuszczać ręcznie.

Układać je należy  kielichami w kierunku przeciwnym do spadku, w osi wykopu na wcześniej wykonanej dolnej części ławy betonowej lub podsypce, zgodnie z zaleceniami projektu.

Kielichy rur  PVC  po montażu, przed zasypaniem, owijać folią aby zabezpieczyć uszczelki  przed zanieczyszczeniem i ścieraniem przez piasek.

Rury po ułożeniu i wyprofilowaniu należy obsypać piaskiem. Obsypkę zagęścić.. Po zakończeniu robót w każdym dniu roboczym otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć pokrywą.

Odchyłki w ułożeniu nie mogą przekraczać +/- 5cm różnicy w osi kanału oraz +/-1cm w stosunku do proj. rzędnych posadowienia. Po próbie szczelności rury należy zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

##### Montaż studzienek

Dno wykopu wyrównać, usunąć kamienie. Wykonać warstwę nie zagęszczonej podsypki z piasku o wys. 10cm, w gruntach nawodnionych ze żwiru.

Kinetę układać  na podsypce. Wykonać podłączenie  rur kanalizacyjnych. i dokładne ustawić kąt podłączenia rur. Górę kinety wypoziomować. Zasypać wykop do wys. 30cm nad wierzch przewodu i zagęścić obsypkę.

Rurę trzonową dociąć do wymaganej wysokości, założyć. uszczelkę.

Kielich kinety posmarować środkiem poślizgowym i zamontować trzon.

Dokładny  sposób montażu zawarty jest w instrukcjach producenta dla poszczególnych  średnic studni.

Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnętrznej stronie studni.

Nie wolno  zasypywać gruntem z kamieniami.

Grunt wokół studni zagęszczać warstwami.

Dla studni wykonywanych w gruncie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać poziom obniżony poziom wody gruntowej do momentu całkowitego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami króćcowymi wychodzącymi z kinety studni.

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735.

6.  Kontrola  jakości

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować powinna Kontrolę zgodności z PT, wykopów, podłoża, umocnienia wykopów, materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału, izolacji termicznej rur i izolacji przeciwwodnej studzienek betonowych.

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

b) Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

c) Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany,

jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska   i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera

g) Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokości ułożenia podłoża.

h) Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji Producenta i ST, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 0,5 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

j) Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

k) Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

l) Badanie zabezpieczenia studzienek wykonanych z betonu przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne..

d) Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e) Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 20 m.

f)  Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 wilgotności zagęszczonego gruntu.

7.    Obmiar  robót

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) kanalizacji

Cena za 1 m  obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- wytyczenie trasy kanalizacji, wodociągu ,drenażu

- wykonanie i umocnienie wykopów

- odwodnienie wykopów,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie pomostów nad wykopami,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie rur,

- obetonowanie kanałów,

- izolację termiczna kanałów

- wykonanie bloków betonowych do zakotwienia kanałów przy dużym spadku

- montaż studzienek z gotowych elementów

- wykonanie indywidualne studzienek

- wykonanie  izolacji studzienek betonowych

- przekroczenia dróg

- badanie szczelności,

- transport urobku na czasowy odkład i stały odkład

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem.

- opróżnienie i zasypanie istniejących osadników wybieralnych

- roboty porządkowe

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- Kanalizacja  sanitarna

- Kanały z rur :

DN 160  PVC-U ,typ S

- Studzienki rewizyjno – połączeniowe  600  , 415 mm

8.  Odbiory  robót

Odbiór częściowy obejmuje:

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją

- materiałów

- szczelności

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden

przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do Dz.B. a

podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej.

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.

9. Przepisy  związane

Normy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-81/C89203  Kształtki kanalizacyjne z  NPVC

- PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów  wod-kan. Warunki techniczne wykonania.

- PN-64/H-74086 Stopnie do studzienek kontrolnych.

- BN-83/8936-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe.

- BN-86/8971-08 Kręgi betonowe i żelbetowe.

- BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- BN-66/6774-01 Żwir i pospółka.

##### Instrukcje i katalogi

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast- Buk k/Poznania 1993.

Instrukcje montażu studzienek z PE 315, 1000, 600– Wavin Buk, 1997,1998,2000

Kanalizacja zewnętrzna – Informacja techniczna i Zestawienie Wyrobów – Wavin Buk 1996

KB-38.4.3/1 73 Płyty pokrywowe.

KB4-4-12.1/6 Studzienki połączeniowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom Il-  Instalacje

sanitarne i przemysłowe - Warszawa, 1988,.

Warunki techniczne wykonania i  odbioru  rurociągów z tworz