PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

części budynku szkolnego na żłobek

Ciepłowody, Działka Nr 1029, Obręb 0004 Ciepłowody

Projektant

mgr inż. Ryszard Kulczak

OPIS TECHNICZNY

# Informacje ogólne

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji Gminy Ciepłowody: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek”

w miejscowości Ciepłowody.

Projekt obejmuje:

- rozdział energii elektrycznej,

- instalacja oświetlenia,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych,

- instalacja ochrony przetężeniowej i przeciwporażeniowej,

- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej,

Projekt nie obejmuje:

- instalacji teletechnicznych,

- SSWiN,

## Podstawa opracowania

- zlecenie wykonania projektu,

- podkłady architektoniczne,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- obowiązujące przepisy i normy.

# Instalacje elektryczne

## Zasilanie obiektu w energię elektryczną

### Zasilanie w energię elektryczną

Przebudowywane pomieszczenia w południowej części Parteru budynku szkolnego, zasilane będą, jak dotychczas, prądem przemiennym 3 – fazowym, w układzie 4 – przewodowym, na napięcie 230V/400V, 50Hz z istniejącej sieci energetycznej budynku szkolnego.

Istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych na przebudowę

i zmianę funkcji na żłobek, należy zdemontować.

W przebudowywanym pomieszczeniu Nr2 należy zamontować naścienną rozdzielnicę RE1 i zasilić ją projektowaną linią kablową nn K1: YKXS 5x10, wyprowadzoną z uprzednio przygotowanego pola odpływowego w istniejącej rozdzielnicy głównej RGnn budynku szkolnego, zlokalizowanej w Suterenie. W polu odpływowym w rozdzielnicy RGnn należy zamontować 3 – fazowy małogabarytowy rozłącznik z bezpiecznikami,

z wkładkami gG25A.

W korytarzu Sutereny linię kablową należy układać w przyściennych korytkach kablowych PVC 100x42 i poprzez uprzednio wykonany przepust wprowadzić ją do korytarza bloku kuchennego w Suterenie. Następnie linię należy wprowadzić przez uprzednio wykonany przepust do korytarza (Nr2) na Parterze, w projektowanym żłobku i wprowadzić na zaciski wejściowe rozłącznika izolacyjnego w projektowanej rozdzielnicy RE1 Żłobka.

Przepust z osłon rurowych PVC, po ułożeniu kabla, należy uszczelnić masami odpornymi na działanie ognia, wody i gazu. Przepust ma mieć klasę odporności ogniowej ścian, a przestrzeń między przepustem instalacyjnym a ścianą wypełniona ma być masą ogniochronną o klasie odporności ogniowej ściany.

Na całej trasie kabel należy układać w przyściennych korytach kablowych.

### Rozdzielnica RE1

Rozdzielnicę RE1, 1kV/230V/400V50Hz/63A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf naściennych, w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej

i modułowej na szyny TH35, TH60, stopień ochrony IP40.

Pola odpływowe, wyposażone mają być w wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25A/0,03A, charakterystyka AC, do zabudowy modułowej, na szynę TH35.

W rozdzielnicy należy zamontować ograniczniki przepięć: poziom ochrony T2.

## Rozdział energii

Wszystkie instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach zasilane mają być z rozdzielnicy RE1.

## Wyłącznik pożarowy

Budynek szkolny wyposażony jest w wyłącznik pożarowy. Wyłącznik pożarowy zamontowany jest w polu zasilającym w istniejącej rozdzielnicy głównej RGnn budynku, zlokalizowanej w Suterenie. Przycisk wyzwalający działanie wyłącznika pożarowego zamontowany jest przed drzwiami wejścia głównego do budynku.

## Instalacja oświetlenia

### Oświetlenie podstawowe

Istniejące instalacje oświetleniowe należy odłączyć od zasilania z rozdzielnicy T9 i zdemontować.

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami 3 – żyłowymi, 4 – żyłowymi,

5 – żyłowymi, jako instalację podtynkową, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek działowych systemu g-k, w zależności od technologii budowy podłoża.

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować osprzęt szczelny i II kl. ochrony.

Należy stosować przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Wszystkie oprawy wyposażone maja być w źródła światła LED.

Jako oświetlenie podstawowe zaprojektowano płaskie oprawy sufitowe o budowie modułowej 60x60, oprawy świetlówkowe liniowe, plafoniery sufitowe, ze źródłami światła LED.

Oprawy oświetleniowe sterowane będą łącznikami lokalnymi, zamontowanymi w pomieszczeniach. Oświetlenie w ciągach komunikacyjnych sterowane będzie łącznikami schodowymi.

### Oświetlenie awaryjne

### Wytyczne i wymagania instalacyjne

W obiekcie zaprojektowano oświetlenie awaryjne przeznaczone do pełnienia funkcji oświetlenia kierunkowego ewakuacji, oświetlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowane oprawy kierunkowe ewakuacji EW i oprawy awaryjne AW, pełniące funkcję oświetlenia ewakuacyjnego mają być przystosowane do pracy w trybie jednofunkcyjnym – w przypadku zaniku napięcia sieciowego następować ma przełączenie z trybu czuwania w tryb pracy awaryjnej.

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone mają być w następujące układy:

- Układ kontroli ładowania, zapobiegający przeładowaniu akumulatorów,

- Układ kontroli rozładowania, zapobiegający nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów,

- Układ sygnalizacji LED, kontrolujący parametry pracy oprawy,

- Wymagane wartości natężenia oświetlenia awaryjnego:

- Dla oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciągów komunikacyjnych – Eśr. ≥ 5lx,

- Dla oświetlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzętem przeciwpożarowym,

- Emax/Emin ≤ 40:1 – wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej

We wszystkich oprawach należy zastosować, jako źródła światła moduły z diodami LED. Napięcie zasilania opraw wynosić ma 230V 50Hz.

Zaleca się, ze względów eksploatacyjnych, aby czas świecenia opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym wynosił 3h.

Zasilanie obwodów oświetleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw oświetlenia awaryjnego AW i EW, należy wykonać przewodami YDYżo 750V 4x1,5mm2, z tych samych pół odpływowych oświetlenia podstawowego danej strefy.

Oświetlenie awaryjne, musi posiadać odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

## Instalacja gniazd wtykowych i odbiorów siłowych

Istniejące instalacje należy odłączyć od zasilania z rozdzielnicy T9 i zdemontować.

Zasilanie projektowanych obwodów instalacji gniazd wtykowych wykonane ma być z rozdzielnicy RE1. Obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi, oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi.

Instalację wykonać należy w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi żyłami ochronnymi.

Instalację należy wykonać przewodami 3 – żyłowymi, jako instalację podtynkową,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek działowych systemu g-k.

Należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.

Zmywarkę gastronomiczną, lodówkę podblatową, platformę przed tarasem należy zasilić indywidualnymi obwodami, wyprowadzonymi, z rozdzielnicy RE1.

## Wentylacja i klimatyzacja

Projektowane, w opracowaniu branżowym IS, wentylator kanałowy WK, kurtyna powietrzna KP należy zasilić indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE1.

Projektowane nawietrzaki podokienne NO należy zasilić indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RE1, ze wspólnego pola odpływowego, poprzez indywidualne styczniki. Styczniki sterowane będą łącznikami zamontowanymi przy oknach. Nawietrzaki podzielono na 5 grup. Poprzez odpowiednie połączenia w rozdzielnicy można wybrać dowolną konfigurację układu połączeń.

## Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych należy wykonać z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych. System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi, oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane mają być w układzie sieci TN-S,

z wydzielonymi żyłami neutralnymi N i ochronnymi PE.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w budynek stanowić będzie istniejąca instalacja odgromowa obiektu i połączenia wyrównawcze.

W pomieszczeniach zaprojektowano dodatkową ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie: ograniczników przepięć zabudowanych w rozdzielnicy RE1 – klasa ochrony T2, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA, 8/20µs. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej jest ochrona instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć łączeniowych i przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.

## Połączenia wyrównawcze

Lokalną szynę uziemiającą LSU należy zainstalować w pomieszczeniu Nr 8i połączyć ją

z szyną PE rozdzielnicy RE1 przewodem LYżo 4mm2, układanym w osłonie PVC podtynkowo.

Instalacją połączeń wyrównawczych należy objąć wszystkie instalacje i urządzenia metalowe jednocześnie dostępne, pomiędzy którymi mogą pojawić się różnice potencjałów, mogące stanowić zagrożenie dla życia. Jako przewody wyrównawcze należy wykorzystać metalowe stałe elementy wyposażenia obiektu, takie przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniające ciągłość połączeń elektrycznych.

Połączenia urządzeń z szyną lokalną LSU należy wykonać przewodami LY2,5mm2 układanymi

w osłonach rurowych PVC podtynkowo.

# Odbiór obiektu

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak CE.

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi:

- Połączeń przewodów

- Oznaczenia przewodów

- Trwałości zamocowanego osprzętu

- Umieszczenia schematów i napisów.

Do odbioru końcowego należy przedstawić komplet protokołów pomiarowych po stronie nn.

# Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót:

- trwających powyżej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem większym niż 5 pracowników przy pracochłonności robót przewidywanej na około 700 osobodni.

# Dokumenty odniesienia i przepisy związane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz.1332 z późn. zmianami/,

- Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z późn. zm.).

- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- Arkusze Normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia.”

- PSEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”,

- PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”,

- PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.”

- PN-EN 60909: 2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów.

- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71).

Opracowanie:

mgr inż. Ryszard Kulczak